# Энергетическое машиностроение

# УДК 621.1.016

С.А. Кондаков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ

ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

Рассмотрено влияние схемы движения теплоносителей на эффективность пластинчатого теплообменника. Получены уравнения, позволяющие определить размеры теплообменника и оценить влияние тепловых и гидродинамических характеристик пластин, температур и расходов теплоносителей на  размеры теплообменника и суммарную мощность, расходуемую в нем.

Системы охлаждения энергетического оборудования, технологических установок, зданий и сооружений потребляют большое количество энергии. Использование теплообменных аппаратов высокой интенсивности позволяет увеличить эффективность систем охлаждения, повысить их надежность в эксплуатации. Для этих целей часто используют пластинчатые теплообменники с большой поверхностью теплообмена.

Одним из преимуществ пластинчатого теплообменного аппарата является возможность достаточно просто реализовать наиболее эффективную схему движения теплоносителей – схему противотока.

В общем случае для пластинчатых теплообменников существует три основных способа размещения пластин, обеспечивающих одноходовое движение теплоносителей, многоходовое с равным количеством ходов и многоходовое с неравным количеством ходов. При одноходовом течении оба теплоносителя двигаются противотоком по плоским параллельным каналам. При многоходовом движении с равным количеством ходов появляется возможность обеспечения больших скоростей движения, коэффициентов теплоотдачи и других параметров, чем для одноходового движения. Схема противотока при движении теплоносителей сохраняется. Необходимость во многоходовом течении с неравным количеством ходов возникает в тех случаях, когда отношение расходов жидкостей велико или появляется необходимость уменьшения перепада давления с одной стороны. При неравном количестве ходов жидкостей в теплообменнике возникает прямоток, что приводит к уменьшению эффективности теплоотдачи.

Для теплообменного аппарата с противоточным движением теплоносителей соотношение между теплоотводом и размерами может быть получено из уравнения [1]

ε=1−e−NTU(1−WminWmax)1−WminWmaxe−NTU(1−WminWmax).

Здесь ε=Q/WminΔT0– коэффициент эффективности  теплообменника;  Q –  теплоотвод в теплообменнике; ΔT0- максимальная разность температур теплоносителей  в теплообменнике; NTU=kFWmin – число единиц переноса тепла; K– коэффициент теплопередачи в теплообменнике; F− площадь поверхности теплообмена; Wmin, Wmax – наименьшая и наибольшая величины массовых теплоемкостей потоков теплоносителей (произведение массового расхода теплоносителя G на его удельную теплоемкость Cp).

Для пластинчатого теплообменника величина

kF=F1α1+δλ+1α2 ,

где α1, α2– коэффициенты теплоотдачи в теплообменнике; δ− толщина пластины; λ− коэффициент теплопроводности материала пластины.

Тогда

NTU=χFWmin1α1+δλ+1α2.

Здесь χ− коэффициент, учитывающий уменьшение коэффициента теплопередачи из-за термического сопротивления накипи и загрязнений на пластинах.

Коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 в теплообменнике могут быть выражены как

α1=C1'U1n=C1'2lCp1nW1VnX1n, или α1=C1W1VnΧ1n ;

α2=C2'U2f=C2'2lCp2fW2VfΧ2f, или α2=C2W2VfΧ2f.

Здесь U1, U2– массовые скорости теплоносителей в каналах теплообменника; l– приведенная длина канала пластины; Χ– число ходов теплоносителя в теплообменнике; Cp1, Cp2- средние удельные теплоемкости теплоносителей; V– суммарный объем каналов, образованных поверхностью теплообмена; C1=C1'2lCp1n, C2=C2'2lCp2f– коэффициенты пропорциональности.

Уравнение для определения площади поверхности теплообмена имеет вид

F=WminNTUχ1C1FβΧ1W1n+1C2FβΧ2W2f+δλ ,  	                             (1)

где β=F/V- коэффициент компактности поверхности теплообмена.

При многоходовом течении с большим неравным количеством ходов необходимо учитывать уменьшение эффективности теплообмена. Для кожухотрубных теплообменников это можно сделать с помощью диаграммы эффективность  ε−NTU. Эти диаграммы основаны на предположении, что поток теплоносителя перемешивается в межтрубном пространстве, т. е. температура в поперечном сечении корпуса теплообменника постоянна.

В пластинчатых теплообменниках каналы для потоков разделены пластинами, поэтому отсутствуют поперечные течения, возникающие в кожухотрубных аппаратах.

Результаты исследования различных схем размещения пластин представлены в [2] как зависимость коэффициента Ε, на который умножается среднелогарифмическая разность температур или делится значение NTUnp при противотоке E=NTUnpNTU, от параметра Ζ.

На рис. 1-3 приведены зависимости Εот параметра Ζ=t2''−t2't2'−t2'' для схем течения жидкостей 2-1; 3-1; 4-1 при значениях R=W1W2 от 1 до 10. Здесь t', t''- температуры жидкостей на входе в теплообменник и выходе из него.

Рис. 1. Факторы Е

для двух–одноходовой схемы

Рис. 2. Факторы Е

для трех–одноходовой схемы

Рис. 3. Факторы Е

для четырех–одноходовой схемы

Таким образом, может быть определено число единиц переноса теплоты NTU в формуле (1).

Представим потери давления в каналах теплообменника следующим образом:

Δp1=c1''lx1U1q=c1''2cp1qlq+1W1Vqx1q+1,

или Δp1=aW1Vqx1q+1;

Δp2=c2''lx2U2m=c2''2cp2mlm+1W2Vmx2m+1,

или Δp2=bW2Vmx2m+1,

где a=c1''2cp1qlq+1 и b=c2''2cp2mlm+1 –

коэффициенты пропорциональности.

Суммарная мощность, расходуемая в теплообменнике, будет равна сумме мощностей N1 и N2, расходуемых на перемещение обоих теплоносителей в каналах теплообменника.

N1=aρ1cp1W1W1Vqx1q+1=aβqρ1cp1x1W1Fqq+1,

N2=bρ2cp2W2W2Vmx2m+1=bβmρ2cp2x2W2Fmm+1,

т. е. 		N=N1+N2=aβqρ1cp1Ζ1W1Fqq+1+bβmρ2cp2Ζ2W2Fmm+1,          	                   (2)

где ρ1, ρ2- средние значения плотностей теплоносителей.

В качестве примера на рис. 4 представлены результаты расчета пластинчатого теплообменника, выполненного из пластин типа 0,6 [3], [4].

Рис.4. Зависимость площади поверхности теплообмена F пластинчатого теплообменника от суммарной мощности N, расходуемой на перемещение теплоносителей, для различных схем Х1–Х2 движения жидкостей

Параметры теплоносителей (воды): температура греющей воды на входе в теплообменник t1'=90 0С, на выходе из теплообменника t1''=60 0С, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник t2'=5 0С, на выходе из теплообменника t2''=65 0С, расходы воды G1=76,36кг/с, G2=38,33 кг/с.

Анализ результатов рас-четов показывает, что в тех случаях, когда отношение расходов жидкостей велико, совместное решение уравнений (1) и (2) позволяет оценить целесообразность замены противоточной схемы движения теплоносителей на многоходовое течение с неравным количеством ходов.

С помощью уравнений (1) и (2) можно найти рациональные геометрические размеры теплообменника, соотношение этих размеров, обеспечивающие требуемые значения гидравлического сопротивления и суммарной мощности, расходуемой в теплообменнике; оценить влияние геометрических, тепловых и гидродинамических параметров поверхности теплообмена, температур и расходов теплоносителей на характеристики теплообменника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кейс, В.М. Компактные теплообменники: [пер. с англ.] / В.М. Кейс, А.Л. Лондон/ – М.: Энергия, 1967. – 224 с.

- Справочник по теплообменникам:  2 т. / пер. с англ. под ред. О.Г. Мартыненко [и др.]. – М.:Энергоатомиздат, 1987. – Т. 2 .–352 с.

- Коваленко, Л.М. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи/ Л.М. Коваленко, А.Ф. Глушков. –  М.:Энергоатомиздат, 1986. - 240 с.

- Водяные тепловые сети: справ. пособие по проектированию / И.В. Беляйкина, В.П. Витальев [и др.]; под ред Н.К. Громова, Е.П. Шубина.–М.: Энергоатомиздат, 1988. – 376 с.

Материал поступил в редколлегию 24.11.05.