УДК 621. 156:621.35.004.69

В.Т. Буглаев, А.Л. Карташов, В.Т. Перевезенцев

Обоснование Целесообразности  использования сотовых

концевых уплотнений для валов роторов мощных

турбин атомных электрических станций (АЭС)

Приведены аналитический и экспериментальные результаты исследований работы сотового кольца в составе концевого уплотнения вала цилиндра низкого давления (ЦНД) турбины АЭС.

Ключевые слова: сотовое кольцо; концевое уплотнение; вал ротора; цилиндр низкого давления.

В конструкциях паровых турбин для АЭС используются три вида уплотнений: концевые, диафрагменные и уплотнения рабочей решётки (надбандажные и осевые).

Уплотнения предназначены, прежде всего, для обеспечения минимума утечек пара. Поэтому зазоры в уплотнениях должны быть минимально допустимыми с учётом соображений надежности при касании подвижных и неподвижных частей турбоагрегата.

При задеваниях зазоры увеличиваются из-за срабатывания гребней, а также возможно появление теплового остаточного прогиба ротора. Это происходит в основном в начальный период эксплуатации, поэтому турбина практически весь межремонтный период работает с пониженной экономичностью.

Кроме того, уплотнения должны быть ремонтопригодными и легко заменяться в условиях электростанции.

Широко применяемые уплотнения с гребнями не в полной мере соответствуют перечисленным требованиям. Во-первых, они легко истираются при задеваниях, недостаточно надежны и требуют больших затрат при ремонте. Кроме того, при движении влажного пара отмечается явление эрозийного износа поверхности вала в местах расположения гребней, а также образование отложений на сегментах диафрагм и гребнях, которые нивелируют остроту кромок гребней, способствуя увеличению утечки пара.

Отметим также, что концевые уплотнения ЦНД служат для предотвращения подсоса атмосферного воздуха в выходные патрубки и затем в конденсатор.

Статистика изменения величины зазоров в ремонтных формулярах, полученная замерами при выходе агрегатов в ремонт, показывает значительное увеличение зазоров (иногда в два и более раза).

Распространенная схема подачи пара на запирание концевых уплотнений [1,3] (рис.1) предусматривает подачу пара в среднюю камеру с последующим разделением на два потока: один проходит в конденсатор, другой – в наружную камеру, где смешивается с воздухом из крайнего уплотнительного кольца и отбирается в эжектор.

Конструктивно уплотнения на валу создаются тонкими кольцевыми гребнями, устанавливаемыми с малым зазором , и камерами, расположенными между гребнями.

Поверхность вала может быть как гладкой, так и ступенчатой - тогда гребни имеют разную высоту.

Величина утечки пара через ступенчатое уплотнение определяется по известной зависимости [2,3]

где - коэффициент расхода пара щели уплотнения; - площадь зазора в уплотнении; давление и удельный объем пара перед уплотнением; отношение давлений (за уплотнением и перед ним); Z- число гребней.

Рис. 1. Схема утечек в концевых уплотнениях ЦНД

В прямоточном уплотнении в расчет утечки вводится поправочный коэффициент где S- шаг гребней.

Если форма гребней в процессе эксплуатации изменяется (острая кромка превращается в полукруглую), то изменяется и коэффициент расхода пара .

Рассмотрим пример определения расхода чистого запирающего пара, поступающего через концевое прямоточное уплотнение ЦНД в конденсатор турбины К-500-65/3000.

Данные для расчета:

- исходная форма – гребни с острыми кромками   (=0,3·10м);

- средний диаметр уплотнения Dу=0,66м;

- зазор м;

- число гребней Z=9;

- давление и удельный объем пара перед уплотнением: =1,1 кг/см2, V0=1,76м3/кг;

- давление пара после уплотнения = 0,0497 кг/см2.

Так как =0,0497/1,1=0,045<К, где К=0,85/=0,262, то расход утечки находится по формуле

.

=3,14∙66·0,7∙10-1=14,51 см2.

По отношению =0,7/0,3=2,33 определяем коэффициент расхода  [2], который составляет 0,7.

Поправочный коэффициент в прямоточном уплотнении при /s=0,7/10=0,07 Ку=1,85.

кг/ч.

Аналогично определяем расход свежего запирающего пара через такое же уплотнение в сторону камеры подсоса воздуха.

Давление в эжекторе =0,9 кг/см2.

Так как >К, то расход утечки определяем по формуле

кг/ч.

Турбина имеет 4 ЦНД (8 концевых уплотнений), поэтому общий расход уплотняющего пара =6968 кг/ч.

В процессе эксплуатации происходит разработка уплотнений с увеличением зазоров в них и изменением формы острой кромки.

При увеличении зазоров в два раза и изменении формы острой кромки до полукруглой коэффициент расхода ≈0,9, площадь зазора в уплотнении Fу=29 см2, поправочный коэффициент для прямоточного уплотнения ≈2,3.

Общий расход уплотняющего пара будет равен 22300 кг/ч, т.е. увеличение расхода составляет более чем 3 раза.

Использование сотовых концевых уплотнений взамен уплотнений с гребнями позволяет прогнозировать определенный технико-экономический эффект. В первую очередь сократится расход запирающего пара на уплотнении.

Во - вторых, сотовые уплотнения благодаря своей устойчивости к истиранию при задеваниях в большей степени сохраняют стабильный монтажный зазор в процессе эксплуатации.

Увеличенное пятно касания сотовой поверхности и хороший теплоотвод через соты не способствуют концентрации теплового воздействия при трении о вал турбины.

Кроме того, выполнение сотовой структуры на тонких (облегченных) пластинах [4], вставляемых в соответствующие пазы обоймы уплотнения и фиксируемых цилиндрическими пружинами, позволяет поддерживать тенденцию сокращения монтажных зазоров в уплотнении (при условии проведения необходимых исследований с развитым мониторингом изменения радиальных зазоров в уплотнении в процессе эксплуатации).

Дальнейшее совершенствование конструкции уплотнения и применение сотоблоков с оптимальным размером сотовых ячеек позволит дополнительно сократить величину утечки до 20…30% по сравнению с применяемыми в промышленности типами сотовых структур.

Итак, внедрение сотовых уплотнений повышает экономичность и надёжность турбоагрегатов, а также сокращает сроки ремонтных работ.

Как известно, экономичность конденсационных установок зачастую падает из-за попадания воздуха в вакуумную систему через концевые уплотнения (КУ), обусловленного как значительным износом гребней, так и несовершенством используемой схемы подвода уплотняющего пара и его отсоса. Эти же факторы во многих случаях являются причиной пропаривания через КУ, значительно понижающего надежность работы турбины (в первую очередь из-за обводнения масла в подшипниках).

Одной из причин снижения вакуума является необоснованно принятое равномерное сопротивление по всем трём отсекам уплотнений ЦНД при резко отличающихся перепадах давления в них [5]. Так, отношение давлений в первом кольце равно 0,045, тогда как во втором-0,818.

Как показали результаты модернизации КУ турбины К-300-240 ЛМЗ [6], увеличение в 1,5 раза числа гребней в уплотнении внутреннего отсека с перепадом давления 1 кгс/см2 привело к снижению расхода уплотняющего пара примерно на 20 % (при этом значительно снизился и вакуум в конденсаторе), а также к уменьшению окружной неравномерности давления пара в камерах подачи.

Дальнейшее повышение вакуумной плотности ЦНД обусловливает необходимость разработки наиболее совершенных средств контроля и диагностики концевых уплотнений.

Общим решением вопроса повышения надежности работы КУ и упрощения их диагностики является повышение сопротивления внутреннего отсека путём совершенствования конструкции уплотнения (например, сотового) и уменьшения зазора в нём. В наших исследованиях среднее кольцо концевого уплотнения заменялось на сотовое (рис.2), а смежные с ним – оставались традиционными (с гребнями).

Рис. 2. Схема концевых уплотнений ЦНД

Целью последующих исследований является расширение зоны нормальной работы системы (уплотнения без пропаривания и подсосов воздуха в конденсатор) во всем диапазоне рабочих нагрузок турбины при постоянном давлении в коллекторе подачи пара. Испытания проводились на турбоагрегате №4 Смоленской АЭС.

Для обоснованного выбора величины монтажного зазора в уплотнении установлен датчик зазора при радиальном смещении вала в зоне уплотнения. Показания датчика выводятся на дисплей, таким образом осуществляется мониторинг величины зазора при различных режимах эксплуатации (в том числе при переходных), режимах пуска и остановки турбоагрегата.

Для определения эффективности работы концевых уплотнений ЦНД по минимизации подсоса воздуха использовалась схема, показанная на рис.3. Из переносного баллона в непосредственной близости от концевого уплотнение распыляется пробный газ (например, фреон), который с наружным воздухом стремится проникнуть через уплотнение в конденсатор. В зависимости от герметичности уплотнений в них попадает различное количество пробного газа. Далее попавшая в конденсатор газовоздушная смесь отсасывается из него основными эжекторами и после прохождения через установку сжигания гремучей смеси и установку подавления её активности выбрасывается в вентиляционную трубу. Количество попавшего в конденсатор пробного газа определяется путем отбора на выхлопе основных эжекторов части газовоздушной смеси по пробоотборной линии на измерительный прибор. С помощью измерительного прибора определяется концентрация пробного газа. С учётом опыта эксплуатации измерительных приборов состояние концевых уплотнений определяется достаточно точно.

Рис. 3. Схема проверки эффективности работы уплотнений ЦНД: ЦНД - цилиндр низкого давления; КНД - конденсатор низкого давления; ОЭ – основной эжектор; УСГС – установка сжигания гремучей смеси; УПАК – установка подавления автивности

Испытания проводились в зоне концевых уплотнений ЦНД, в окрестности четырёх опорных подшипников, причём одно из уплотнений включало экспериментльное сотовое кольцо.

Предварительные испытания показали достаточно надёжное снижение величины присоса воздуха в зоне сотового уплотнения на одном из подшипников.

Отметим, что величина монтажного зазора в уплотнениях на всех подшипниках назначалась одинаковой и составляла 0,7мм. Мониторинг величины радиального зазора в уплотнении показал, что при нескольких пусках турбоагрегата и работе при различных режимах эксплуатации изменение величины зазора находилось в пределах 0,1…0,3 мм.

Очевидно, что возможность уменьшения назначенного радиального зазора в сотовом уплотнении является предпосылкой значительного уменьшения величин присоса воздуха в конденсатор и, следовательно, повышения экономичности работы турбоагрегата.

Список Литературы

- Замин, А.И. Паровая турбина АЭС К-500-65/3000 (схемы, компоновка, конструкция) / А.И. Замин, Т.В. Богомолова.-М.: Изд-во МЭИ, 2001.-68с.

- Трухний, А.Д. Паротурбинная установка энергоблоков Балаковской АЭС. Ч. 1. Паровая турбина и турбопитательный агрегат: учеб. пособие / А.Д. Трухний, А.Е. Булкин.-М.: Изд-во МЭИ, 2004.- 276с.

- Турбины тепловых и атомных электростанций: учеб. для вузов /А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний; под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова.- 2-е изд., перераб. и доп М.: Изд-во МЭИ, 2001.-488с.

- Буглаев, В.Т. Сотовые уплотнения в турбомашинах: монография/В.Т. Буглаев, В.Т. Перевезенцев [и др.]. -2-е изд., перераб. и доп.- Брянск: БГТУ, 2006.-192с.

- Орлик, В.Г. Снижение присосов воздуха в конденсатор через концевые уплотнения/ В.Г. Орлик, Л.Б. Резник, И.А. Оксман, И.А. Перминов//Энергетик. – 1987. – Т.2. -С.15-16.

- Абакумов, Ю.В. Улучшение работы концевых уплотнений турбины К-300-240 ЛМЗ/Ю.В. Абакумов, Г.О. Гродский, В.Г. Орлик, С.Ш. Розенберг, Ю.П. Якушев//Электрические станции. – 1971. - №8. -С.17-19.

Материал поступил в редколлегию 20.03.08.