УДК 621.165+621. 438

И. Г. Гоголев, А. М. Дроконов, А. Н. Голушко, А. Д. Николаев

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСЕВОГО УСИЛИЯ НА РОТОР ТУРБОМАШИНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Приведен усовершенствованный метод расчета аксиального давления, действующего на ротор турбоагрегата.

Ключевые слова: осевое усилие; ротор турбомашины; аксиальное давление; лопаточный венец.

Одним из важнейших факторов, определяющих надежность турбоблоков, является достоверная оценка воздействующего на ротор аэродинамического осевого усилия.

При отсутствии в турбомашине думмисных устройств осевая нагрузка в турбинной ступени  создается посредством:

- разности статических давлений по обе стороны венца рабочих лопаток ;

- динамического воздействия потока на рабочие лопатки ;

- статических давлений, действующих на полотно диска, ;

- давления на уступы диска () и ротора в области диафрагменных уплотнений  ():

.

Осевое усилие на ротор является функцией многих конструктивных и режимных параметров, численные значения которых могут существенно изменяться в процессе эксплуатации установки. К ним относятся: величина осевых и радиальных зазоров в проточной части; степень засоления лопаточных каналов и их температурная деформация; износ гребней диафрагменных и концевых лабиринтовых уплотнений; вырабатываемая турбоагрегатом мощность; характеристики теплоносителей и др. [1].

По этой причине возможно резкое возрастание нагрузки на сегментные колодки упорного подшипника турбомашины, что вызывает серьёзные аварии, ликвидация которых требует больших временных и материальных затрат.

Достоверная оценка влияния различных факторов на уровень воспринимаемого ротором осевого усилия представляет собой сложную теоретическую задачу, которая требует разрешения с целью увеличения долговечности и надёжности энергетических машин.

Существующие расчётные методы определения аксиального усилия на ротор позволяют оценить его лишь приближённо, так как в них вносятся определённые ограничения, например:

- принимаются ориентировочные значения коэффициентов расхода рабочего тела через корневой зазор и разгрузочные отверстия в дисках;

- не всегда учитываются площади: сквозного раскрытия каналов в ступенях с длинными лопатками, бандажа, гребней уплотнений и разгрузочных отверстий;

- принимается постоянным вдоль радиуса ступени осреднённое давление теплоносителя в передней камере диска, а в задней – равным давлению за рабочими лопатками (РЛ) на среднем диаметре;

- используются опытные характеристики, полученные преимущественно для одновенечных активных колёс с небольшими перепадами тепла и малой реактивностью;

- используются результаты испытаний турбинных решёток на статических стендах;

- принимается степень реакции ступени без учёта утечек теплоносителя через корневые и периферийные зазоры, величин перекрыш в проточной части и угла раскрытия её корневого и периферийного обводов, режима работы турбомашины и других факторов, которые могут быть достоверно определены только экспериментальным путём на вращающихся моделях ступеней.

Аналитически наиболее близкие к реальным значения осевого усилия могут быть получены с использованием методики НПО ЦКТИ [2], так как в ней учитывается степень реактивности, определяемая по разности давлений на среднем диаметре ступени, отличающаяся от вычисленной по перепадам тепла при её тепловом расчёте; вводится поправка на влияние разницы в степени реактивности на среднем диаметре и осреднённой по высоте канала и др.

Очевидно, что существует острая необходимость разработки метода достоверной оценки уровня осевого усилия на ротор турбомашины.

Такая задача решалась авторами на основе анализа результатов комплексных аэродинамических исследований, выполненных в БГТУ. Объектом изучения служили модели 26 типоразмеров турбинных ступеней (рис. 1), основные параметры которых                                                                                   приведены в табл. 1.

Рис. 1. Схема проточной части осевой

турбинной  ступени

Таблица 1

Основные параметры испытанных турбинных ступеней

| Тип ступени | Втулочное отношение | Степень реактивности на среднем диаметре | Наличие бандажа рабочих лопаток | Угол раскрытия периферийного обвода , град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27,6 | 0,1 | + | 0 |
| 2 | 21,6 | 0,09 | + | 0 |
| 3 | 21,0 | 0,1 | + | 0 |
| 4 | 19,6 | 0,1 | + | 0 |
| 5 | 18,5 | 0,14 | + | 0 |
| 6 | 14,0 | 0,15 | + | 0 |
| 7 | 13,0 | 0,15 | + | 0 |
| 8 | 10,0 | 0,15 | + | 8,5 |
| 9 | 9,0 | 0,16 | + | 0 |
| 10 | 8,48 | 0,16 | + | 0 |
| 11 | 7,9 | 0,21 | + | 0 |
| 12 | 7,8 | 0,19 | + | 0 |
| 13 | 6,3 | 0,21 | + | 0 |
| 14 | 6,2 | 0,28 | + | 0 |
| 15 | 5,6 | 0,28 | + | 0 |
| 16 | 5,6 | 0,33 | + | 0 |
| 17 | 5,4 | 0,27 | + | 0 |
| 18 | 4,8 | 0,3 | + | 0 |
| 19 | 3,3 | 0,4 | + | 0 |
| 20 | 10 | 0,15 | - | 0 |
| 21 | 7,5 | 0,2 | - | 6,5 |

Окончание табл. 1

| Тип ступени | Втулочное отношение | Степень реактивности на среднем диаметре | Наличие бандажа рабочих лопаток | Угол раскрытия периферийного обвода , град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 6,7 | 0,35 | - | 0 |
| 23 | 6,5 | 0,21 | - | 9,5 |
| 24 | 5,6 | 0,36 | - | 11,5 |
| 25 | 5,4 | 0,36 | - | 0 |
| 26 | 5,4 | 0,3 | - | 0 |

1. Расчёт осевого усилия на рабочие лопатки ступени .

Осевое давление на венец РЛ определяется в два этапа.

Этап 1. Рассчитывается аксиальное усилие по формуле[2]:

,

где  - результат действия разности статических давлений по обе стороны венца РЛ;

- динамическое воздействие потока на РЛ в осевом направлении.

Этап 2. Действительное значение осевого усилия на лопаточный венец  определяется с использованием экспериментальных данных посредством введения комплекса корректирующих коэффициентов, учитывающих влияние на уровень аксиального давления конкретного конструктивного или режимного параметра турбинной ступени:

,

где  - значение i-го корректирующего коэффициента по соответствующему параметру ступени; n – число учитываемых параметров.

Значения коэффициентов  определены на основе широкомасштабных экспериментальных исследований моделей турбинных отсеков на динамических воздушных стендах.

Испытания проводились в области автомодельности на режимах, близких к оптимальным (исключение составляли эксперименты, в которых изучалось влияние режима работы ступени на уровень развиваемой аксиальной нагрузки).

При вычислении величины действующего на венец РЛ ступени осевого усилия значения корректирующих коэффициентов  могут быть определены с использованием экспериментальных графических или аппроксимированных зависимостей (табл. 2).

2. Расчёт осевого усилия на полотно диска рабочего колеса .

Аксиальное давление на полотно диска определяется в два этапа.

Этап 1. Вычисляется расчетное значение осевого усилия   на оптимальном режиме работы ступени [2]:

,

где  - площадь полотна диска;  - разность   давлений  по  обе  стороны   полотна   диска, ,  - статическое давление соответственно в передней и задней камерах диска.

Таблица 2

Опытные корректирующие коэффициенты для определения осевого усилия 
на венец РЛ турбинной ступени

| Параметр корректировки и тип опытной ступени (рис. 1, табл. 1) | Экспериментальные зависимости корректирующих коэффициентов от параметров ступени |  |
| --- | --- | --- |
|  | графические | аппроксимированные |
| Открытый осевой зазор . Здесь и далее l – длина РЛ. Ступень 6 |  |  |
| Открытый осевой зазор у корня ступени . Ступени 15, 18 без разгрузочных отверстий в дисках () | 1, 2 и 3 – для величин утечек рабочего тела через диафрагменное уплотнение соответственно =0; 1,35 и 3,14 % от расхода газа через ступень |  |
| Радиальный зазор . Ступени 8, 12 и 16 с бандажом РЛ; ступени 20…24, 26 без бандажа РЛ |  |  |

Продолжение табл. 2

| Параметр корректировки и тип опытной ступени (рис. 1, табл. 1) | Экспериментальные зависимости корректирующих коэффициентов от параметров ступени |  |
| --- | --- | --- |
|  | графические | аппроксимированные |
| 1. Отклонение от расчетного значения шага НЛ и РЛ Здесь и далее индекс р означает расчетное значение параметра. Ступени 4 и 19 | 1 – для ступеней типа 4 при =0; 2…5 – для ступеней типа 19 при =0 соответственно с =3,34; 5,5; 7,0 и 8,5 | . |
| Отклонение от расчетного значения угла выхода потока из НА Ступени 1, 3, 5…7, 9…11, 13, 17 |  |  |
| Отклонение от расчетного значения угла выхода потока из РЛ Ступень 25 |  |  |
| Степень парциальности НА . Ступень 14 |  |  |

Окончание табл. 2

| Параметр корректировки и тип опытной ступени (рис. 1, табл. 1) | Экспериментальные зависимости корректирующих коэффициентов от параметров ступени |  |
| --- | --- | --- |
|  | графические | аппроксимированные |
| Угол тангенциального наклона НЛ относительно радиуса. Ступень 14 |  |  |
| Режим работы турбинной ступени Ступени с =0,1…0,21 | 1 – ступени с =0,1…0,14; 2 – ступени с =0,2…0,21 | . |
| 1. Занос солями НЛи РЛ , где и - максимальная толщина отложений на профиле НЛ и под бандажом РЛ соответственно. Ступень 17 | 1…5 – соответственно при =0; 1,82; 6,5; 11,2 и 15,1 %; 6…8 – соответственно при =0; 1,76 и 3,52 % |  |

Этап 2. Действительное осевое усилие на полотно диска  определяется с использованием экспериментальных данных посредством введения поправочных коэффициентов:

где - значение i-го корректирующего коэффициента; n – число учитываемых параметров.

Значения коэффициентов , как и коэффициентов  для венца РЛ, определены на основе комплексных экспериментальных исследований моделей турбинных отсеков на динамических воздушных стендах, выполненных в области автомодельности на режимах работы, близких к оптимальным.

Действительный уровень аксиальной нагрузки на полотно диска  рассчитывается с использованием экспериментальных графических или аппроксимированных зависимостей (табл. 3).

Таблица 3

Опытные корректирующие коэффициенты для определения осевого усилия на полотно диска рабочего колеса турбинной ступени

| Параметр корректировки и тип опытной ступени (рис.1, табл.1) | Экспериментальные зависимости корректирующих коэффициентов от параметров ступени |  |
| --- | --- | --- |
|  | графические | аппроксимированные |
| Открытый осевой зазор у корня ступени . Ступени 17, 18 без разгрузочных отверстий в диске () | 1 – утечка рабочего тела из передней камеры диска в проточную часть = -1,23% от расхода газа через ступень; 2 – =0; 3 – утечка газа в переднюю камеру диска = +3,14% |  |
| Число разгрузочных отверстий в диске рабочего колеса z (эквивалент общей площади разгрузочных отверстий). Ступень 2 | Утечка через диафрагменное уплотнение в % |  |

Окончание табл. 3

| Параметр корректировки и тип опытной ступени (рис.1, табл.1) | Экспериментальные зависимости корректирующих коэффициентов от параметров ступени |  |
| --- | --- | --- |
|  | графические | аппроксимированные |
|  | от расхода газа через ступень: 1 – -3; 2 – -2; 3 – -1; 4 – 0; 5 – +1; 6 – +2; 7 – +3 |  |
| Утечка рабочего тела через диафрагменное уплотнение в % от расхода газа через ступень. Ступень 2 с диаметром 30мм |  |  |

С целью реальной оценки результатов исследований авторами были получены применительно к турбине К-11-10П  КТЗ, служащей для привода питательных насосов типа ПН-950-350 в турбоблоках мощностью 500 МВт, расчетные и экспериментальные значения величин осевого усилия при различных режимах ее эксплуатации. В расчетах использовались: метод, разработанный Харьковским турбогенераторным заводом (ХТГЗ), и РТМ  НПО ЦКТИ [2], дополненный и уточненный представленными в настоящей публикации материалами, содержащими оценку влияния ряда основных конструктивных и режимных факторов на уровень развиваемой ротором осевой нагрузки.

Результаты расчетов и натурных испытаний турбопривода свидетельствуют об адекватности полученных зависимостей осевого усилия ротора от развиваемой установкой мощности – подачи питательного насоса (Q).

Очевидно, что действительные значения  в наибольшей степени согласуются с расчетными при использовании предлагаемого авторами метода их определения. В этом случае значения аксиального усилия превышают его действительный уровень в среднем на 15%, в то время как при использовании методов НПО ЦКТИ и ХТГЗ – соответственно на 34,2 и 101%, что свидетельствует о достаточно   высокой достоверности такого варианта определения , разработанного на основе широкомасштабных экспериментальных исследований опытных отсеков паровых и газовых турбин.

Рис. 2. Зависимость осевого усилия турбины 
К-11-10П КТЗ от величины нагрузки:

1 – натурные испытания турбины; 2 – расчет методом, предложенным авторами; 3 – расчет методом НПО ЦКТИ [2]; 4 – расчет методом ХТГЗ

Авторы настоящих исследований не претендуют на полноту учета факторов, оказывающих влияние на величину осевого усилия в проточной части турбомашин. Вместе с тем представленный метод расчета позволяет значительно расширить анализируемый диапазон конструктивных и режимных параметров, определяющих уровень аксиального давления, особенно при переходных и нестационарных режимах эксплуатации энергоблоков. Это даст возможность оптимизировать конструкцию упорных подшипников, снизить их металлоемкость и уровень энергетических потерь, повысить надежность и долговечность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гоголев, И.Г. Аэродинамические факторы и надёжность турбомашин/ И.Г. Гоголев, А.М. Дроконов, А.Е. Зарянкин. – Брянск: Грани, 1993.-168с.

- Турбины паровые стационарные. Расчёт осевого усилия: РТМ 108.021.08-86. – НПО ЦКТИ, 
1988.-94с.

Материал поступил в редколлегию 04.02.08.